## АДМИНИСТРАЦИЯ                                                          «НИЖНИЙ ОДЕС»  КАР  ОВМÖДЧÖМИНСА

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «НИЖНИЙ ОДЕС»                                                     АДМИНИСТРАЦИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

### от «23» января  2023 года                                                                                    № 16

Об обеспечении надлежащего технического содержания, эксплуатации, проверке и испытаний источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения на территории муниципального образования городского поселения «Нижний Одес»

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Коми от 25.05.2012 № 210-р «Об утверждении Методических рекомендаций по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования городского поселения «Нижний Одес», активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, Администрация городского поселения «Нижний Одес»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок технического содержания, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения на территории муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее – организации):

2.1. при планировании мероприятий по вопросам закрепления, проверки, содержания в исправном состоянии и ремонта источников противопожарного водоснабжения придерживаться данного Порядка;

2.2. утвердить инструкции по учету, содержанию, эксплуатации и испытанию средств противопожарного водоснабжения, в которых учесть особенности объекта;

2.3. своими или силами других организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности, осуществлять организационные и практические мероприятия, обеспечивающие поддержание средств противопожарного водоснабжения в технически исправном состоянии и в постоянной готовности их к использованию для тушения пожаров;

2.4. обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов наружным противопожарным водоснабжением;

2.5. принимать своевременные меры по ремонтам и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

2.6. предоставлять информацию в адрес администрации о ремонтах и восстановлении неисправных источников противопожарного водоснабжения для дальнейшей разработки планов проверок и ремонтов источников противопожарного водоснабжения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования и подлежит размещению на официальном интернет – сайте муниципального образования городского поселения «Нижний Одес».

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

городского поселения «Нижний Одес»                                              Ю.С. Аксенов

Приложение к постановлению администрации

городского поселения «Нижний Одес»

от «23»  января  2023 г. №  16

Порядок технического содержания, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения на территории муниципального образования городского поселения «Нижний Одес»

- Настоящий Порядок технического содержания, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения на территории муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Коми от 25.05.2012 № 210-р «Об утверждении Методических рекомендаций по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми».

- К источникам противопожарного водоснабжения относятся:

- пожарные гидранты (далее – ПГ), установленные на сетях водопровода;

- пожарные водоемы (резервуары) (далее – ПВ) и водонапорные башни;

- естественные водоемы, оборудованные подъездами и пирсами (площадками) для установки и забора воды пожарными автоцистернами, автонасосами и пожарными мотопомпами.

- Источники противопожарного водоснабжения должны быть в постоянной готовности к использованию для целей пожаротушения.

- Содержание в постоянной готовности источников противопожарного водоснабжения достигается:

- правильным монтажом, эксплуатацией, своевременным и качественным проведением капитальных и планово-предупредительных ремонтов в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

- своевременной подготовкой противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях;

- своевременным и высококачественным проведением проверок систем противопожарного водоснабжения, в том числе с испытанием на водоотдачу;

- устранением в кратчайшие сроки неисправностей и повреждений;

- содержанием в исправном состоянии подъездных путей и площадок к водоисточникам.

Обязанности организаций, на балансе которых находятся

средства противопожарного водоснабжения

- В целях содержания и эксплуатации наружных средств противопожарного водоснабжения руководителям организаций рекомендуется:

- содержать средства противопожарного водоснабжения в исправном состоянии;

- составлять эксплуатационные и должностные инструкции по обслуживанию средств противопожарного водоснабжения с указанием прав и обязанностей должностных лиц, оперативные схемы управления и диспетчеризации с указанием действий персонала при возникновении и ликвидации аварий;

- в документах установленной формы вести четкий учет ПГ и ПВ, других источников противопожарного водоснабжения;

- взять на учет и обеспечить возможность использования в любое время другие водоисточники, которые возможно использовать для целей пожаротушения (открытые водоемы, резервуары с водой и т.п.);

- организовывать и проводить капитальные и планово-предупредительные ремонты;

- разрабатывать перспективные планы и осуществлять мероприятия по улучшению противопожарного водоснабжения в соответствии с нормативными актами и предписаниями территориальных органов надзорной деятельности;

- разрабатывать соглашение (план взаимодействия) с подразделениями пожарной охраны для своевременного и четкого решения вопросов использования систем водоснабжения для тушения пожаров и обеспечения максимальной водоотдачи сетей в районах возможного возникновения крупных пожаров;

- изготавливать и устанавливать указатели мест размещения противопожарных водоисточников согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» и ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание», а также «Конусы» и «Пирамиды» для защиты люков колодцев ПГ и ПВ;

- иметь техническую, эксплуатационную и исполнительскую документацию, а также материалы инвентаризации и паспортизации, в том числе планшеты с нанесенными строениями, коммуникациями и сооружениями, с указанием ПГ, акты испытания ПГ на исправность и водоотдачу, учетные карточки ПГ, исполнительные чертежи, согласованные с подразделениями пожарной охраны;

- вносить своевременно (не более 10-ти суток) в документы источников противопожарного водоснабжения изменения, внесенные в ходе ремонтных работ;

- предоставлять подразделениям пожарной охраны по их требованию сведения, характеризующие состояние противопожарного водоснабжения;

- проверять совместно с подразделениями пожарной охраны не менее 2 раз в год (весной и осенью) и по мере необходимости техническое состояние источников противопожарного водоснабжения, в том числе с пуском воды;

- производить до наступления низких температур утепление источников наружного противопожарного водоснабжения, а в зимнее время - очистку от снега и льда подъездов, площадок для установки пожарных автомобилей, мест забора воды;

- при необходимости производства работ, связанных с отключением водопроводных линий, на которых установлены ПГ, заблаговременно сообщать по телефону "01" информацию о вынужденном отключении с указанием адреса работ, границ выключения, времени начала и окончания работ;

- производить ремонт ПГ в течение суток с момента обнаружения неисправности, в иных случаях - в сроки, согласованные с подразделениями пожарной охраны;

- об аварийных отключениях на водопроводной сети немедленно поставить в известность подразделения пожарной охраны и сообщить по телефону "01".

- Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств осуществляют соответствующие организации (в населенных пунктах - органы местного самоуправления).

- Запрещается:

- использовать ПГ и ПВ не по назначению;

- производить реконструкцию сетей противопожарного водоснабжения, подключение потребителей, установку водомеров на сетях объединенного противопожарного водоснабжения, ликвидацию и отключение ПГ и ПВ без согласования с Государственной противопожарной службой.

- Руководители организаций, на балансе которых находятся средства противопожар-ного водоснабжения, несут ответственность за исправное состояние наружных средств противопожарного водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- ПГ.

ПГ необходимо располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Допускается располагать ПГ на проезжей части. При этом установка ПГ на ответвлении от линий водопровода не допускается. Расстановка ПГ на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения не менее чем от двух ПГ (при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более) и одного (при расходе воды менее 15 л/с c учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием).

ПГ в колодцах необходимо устанавливать вертикально. Ось установленного ПГ необходимо располагать не ближе, чем 175 мм и не далее 200 мм по горизонтали от стенки горловины люка. Расстояние от верхней части ПГ до верхней кромки люка должно быть не более 400 мм и не менее 150 мм. Техническое состояние ПГ проверяется путем установки колонки с обязательным пуском воды (торцевым ключом открывать ПГ запрещается), при этом не должно наблюдаться подтекание воды во фланцевых соединениях ПГ.

Для спуска в колодец на горловине и стенках колодца необходимо устанавливать рифленые стальные или чугунные скобы, допускается применение металлических лестниц.

Вокруг люков колодцев, размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий или в зеленой зоне, необходимо предусматривать отмостки шириной 1 м с уклоном от люков, отмостки, как правило, устанавливаются выше прилегающей территории на 0,2 м:

- на проезжей части улиц с усовершенствованными капитальными покрытиями крышки люков - на одном уровне с поверхностью проезжей части;

- люки колодцев на водопроводах, прокладываемых на незастроенной территории - выше поверхности земли на 0,2 м.

Подъезд к ПГ шириной не менее 3,5 м должен быть свободный. В местах установки ПГ необходимо строительство площадок для установки пожарного автомобиля длиной не менее 10 м и шириной не менее 3 м.

Крышки колодцев ПГ, расположенных вне проезжей части дороги, а также горловины подземных водоемов необходимо закрывать специальной «Пирамидой» размером основания 0,8*0,8 м  и высотой 1,5 м или «Конусом» размерами сторон основания 1 м и высотой 1,5 м. Рекомендуется к крышке колодца вертикально через «Пирамиду», «Конус» закреплять металлический стержень высотой 1,8 м, который возможно использовать как рычаг для удобства открывания крышки колодца и укрепления указателя.

У места расположения ПГ, а также по направлению движения к нему необходимо устанавливать указатели объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий на высоте 2-2,5 м от поверхности земли с нанесенными данными:

- буквенный индекс ПГ и номер ПГ;

- тип водопровода и внутренний диаметр трубопровода в мм;

- цифровое значение расстояния в метрах от указателя до гидранта.

- ПВ.

Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов):

- населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. человек;

- отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;

- зданий объемом свыше 1000 м3 – по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 м3; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3.

Количество ПВ должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.

Расстояние между ПВ следует принимать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

- при наличии автонасосов - 200 м;

- при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомпы.

При этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних ПВ.

Расстояние от точки забора воды из ПВ до зданий III, IV и V степени огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степени огнестойкости - не менее 10 м.

Подачу воды для заполнения ПВ необходимо предусматривать по стационарным трубопроводам от водопроводных сетей. Допускается по согласованию с органами надзорной деятельности заполнение по пожарным рукавам длиной до 250 м.

Восстановление неприкосновенного запаса воды в ПВ осуществляется:

- в населенных пунктах и на предприятиях с категориями производства А, Б, В - в течение 24 часов;

- на промышленных предприятиях с расчетным расходом воды на наружное пожаротушение до 20 л/с допускается увеличивать сроки восстановления противопожарного запаса воды для производства категории Г и Д до 48 часов, для производств категории В - до 36 часов.

ПВ с пожарным запасом воды необходимо защищать от замерзания и оборудовать датчиками контроля за температурой воды и датчиками (устройствами) контроля уровня воды.

К ПВ необходимо устраивать подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12*12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

У места расположения ПВ, а также по направлению движения к нему должны быть установлены указатели объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий на высоте 2-2,5 м от поверхности земли.

Указатель должен соответствовать ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» и «НПБ 160-97. Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» с нанесенными данными:

- буквенный индекс ПВ и номер ПВ;

- цифровое значение запаса воды для пожаротушения в м3;

- цифровое значение расстояния в метрах от указателя до водоема.

15. Эксплуатация ПВ.

Во время пользования ПГ, а также при проверке его технического состояния у колодца должны находиться, как правило, водитель пожарного автомобиля и представитель эксплуатационной организации.

Открывание крышки колодца ПГ должно производиться специальным ключом или ломом. При этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить резьбу установочной головки ПГ.

Открывание и закрывание ПГ производится посредством пожарной колонки. Пожарная колонка устанавливается путем навертывания на ниппель ПГ так, чтобы квадрат ее ключа «сел» на квадрат ПГ. Выходные патрубки пожарной колонки должны быть закрыты запорными устройствами.

Для пуска воды в рукав после установки пожарной колонки необходимо:

- предварительно заполнить ПГ водой путем открывания его центральным ключом пожарной колонки на пол-оборота;

- после заполнения ПГ водой центральный ключ пожарной колонки открыть полностью на 10-11 оборотов для ПГ старого образца и на 20-22 оборота для новых ПГ;

- открыть запорными вентилями шиберные задвижки и проследить прохождение воды в напорные рукава, соединяющие пожарную колонку с пожарным автомобилем.

Для прекращения подачи воды в рукав необходимо действовать в обратном порядке:

- закрыть запорными вентилями шиберные задвижки колонки;

- закрыть ПГ центральным ключом пожарной колонки.

После закрытия ПГ вода из него спускается через спускное отверстие – затравку или обратный клапан. В случае если из ПГ вода через затравку или обратный клапан не выходит, пожарные подразделения производят откачку воды из стояка ПГ с помощью стационарного эжектора пожарной автоцистерны и сообщают об этом диспетчеру эксплуатационной организации для принятия мер по устранению неисправности.

При наличии в колодце ПГ грунтовых вод на сливное отверстие устанавливается заглушка. После использования ПГ необходимо откачать воду из колодца, снять заглушку, слить воду из стояка ПГ, после чего установить заглушку на сливное отверстие.

При открытии крышки колодца запрещается курить и применять открытый огонь для отогревания деталей в колодце. Следует строго соблюдать меры безопасности при проверке и во время пользования ПГ.

При подготовке ПГ на зимний период эксплуатационным организациям необходимо выполнить следующие мероприятия:

- при наличии в колодцах ПГ воды, стоящей на уровне фланца пожарной подставки и выше его, производить откачку воды из колодца и забивать деревянной пробкой сливное отверстие (затравку) ПГ во избежание попадания воды в стояк ПГ, о чем сделать запись в сводном акте проверки ПГ (ПВ) и в журнале проверок противопожарного водоснабжения;

- производить утепление люков колодцев ПГ утеплителем, применяемым в строительстве. Утеплитель необходимо укладывать или наносить на перекрытие на 0,4-0,5 м ниже крышки колодца;

- в зимнее время ПГ, площадки для установки пожарных автомобилей, а также подъезды к ним должны очищаться от снега и льда.

Проверка средств противопожарного водоснабжения

- За средствами противопожарного водоснабжения должно быть установлено постоянное техническое наблюдение, обеспечивающее их исправное состояние и постоянную готовность к использованию при пожаре.

- Проверки средств противопожарного водоснабжения подразделяются на следующие виды:

- проверка без пуска воды - проверка № 1;

- техническая проверка с пуском воды - проверка № 2;

- проверка водонапорных сетей на водоотдачу.

При проверках обязательно контролировать соответствие нормативным требованиям, предъявляемым к водоисточникам.

- Проверка № 1 проводится:

- инженерно-инспекторским составом отдела (отделения) надзорной деятельности при проведении мероприятий по надзору за выполнением норм и правил пожарной безопасности объектов (зданий и сооружений);

- личным составом дежурных караулов подразделений пожарной охраны при тушении пожаров, проведении занятий, отработке планов и карточек тушения пожаров, осуществлении дозорной службы;

- обслуживающим персоналом организаций, предприятий, на балансе которых находятся средства противопожарного водоснабжения, не реже 1 раза в два месяца.

При проверке ПГ внешним осмотром необходимо проверить:

- наличие указателей у места расположения ПГ, а также по направлению движения к нему;

- наличие "Конуса" ("Пирамиды") на крышке колодца ПГ;

- состояние подъездов к ПГ;

- наличие площадки для установки пожарного автомобиля длиной не менее 10 м и шириной не менее 3 м;

- состояние отмостки и наружной крышки колодца подземных ПГ, очистку от грязи, снега и льда;

- внутреннее состояние колодца подземного ПГ (при температуре наружного воздуха не ниже - 20°C);

- наличие защитной крышки стояка ПГ;

- наличие утепления крышек (люков) ПГ.

При проверке ПВ внешним осмотром необходимо проверить:

- наличие указателей у места расположения ПВ, а также по направлению движения к нему;

- состояние подъездов к водоисточникам;

- наличие площадки для установки пожарного автомобиля 12*12 м;

- наличие утепления крышек (люков) ПВ (в зимнее время);

- уровень воды в ПВ, исправность уровнемера.

Результаты проверок заносятся в журнал проверок противопожарного водоснабжения. На основании выявленных неисправностей составляется суточный акт проверки ПГ (ПВ) и один экземпляр вручается руководителю администрации муниципального образования, руководителю организации, на балансе которых находятся средства противопожарного водоснабжения для устранения неисправностей.

Подразделения пожарной охраны контролируют техническое состояние ПГ при обязательном соблюдении следующих условий:

- проверка (опробование) гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовой температуре наружного воздуха;

- при температуре от 0 до -20°C допускается только внешний осмотр ПГ без пуска воды в стояк ПГ;

- открывание крышек колодца при температуре наружного воздуха ниже -20°C во избежание потерь тепла самого колодца запрещается;

- во всех случаях при проверках запрещается применение торцового ключа для открывания ПГ.

- Проверка № 2 с обязательным пуском воды проводится 2 раза в год: весной (май - июль) и осенью (сентябрь - ноябрь).

Проверка № 2 проводится комиссией, назначаемой распоряжением руководителя администрации муниципального образования, руководителем организации, на балансе которой находятся средства наружного противопожарного водоснабжения, и состоящей из представителя данной организации и местного подразделения пожарной охраны.

При проверке № 2 выполняются следующие работы:

- при проверке ПГ:

- внешним осмотром проводятся мероприятия, предусмотренные проверкой № 1;

- проверяются размеры квадрата штока специальными габаритными кольцами (одно диаметром 29 мм, другое диаметром 31 мм) или измерением диагонали квадрата, которая должна быть равна 30 мм; проверяется состояние резьбы ниппеля ПГ;

- проверяется давление и расход воды через ПГ.

2)    при проверке ПВ:

- внешним осмотром проверяются пункты проверки № 1;

- проверяется водоотдача ПВ, состоящих из наземных резервуаров, о чем составляется Акт испытания ПГ (ПВ) на водоотдачу;

- проверяется возможность забора воды из ПВ;

- проверяется соответствие времени заполнения ПВ требованиям норм (расчетным способом исходя из диаметра и давления в питающем трубопроводе);

- проверяется при помощи рулетки соответствие координат на указателях ПВ.

Результаты проверки № 2 оформляются суточным актом и заносятся в журнал проверок противопожарного водоснабжения.

- По окончании проверки № 2 составляются:

- сводный акт в двух экземплярах с обязательным указанием о проведении откачки воды из колодца и стояка ПГ и забивки затравок пожарных гидрантов в колодцах с высоким уровнем грунтовых вод;

- акт испытания ПГ (ПВ) на водоотдачу в двух экземплярах с обязательным указанием водоотдачи (фактическую водоотдачу различных участков сети определяют только специальными испытаниями водопроводной сети на местности, которые проводят совместно с работниками эксплуатации водопровода ежегодно).

Акты являются официальными документами. На основе полученных данных составляется карта-схема противопожарного водоснабжения с обозначением количества воды, которое можно отобрать из водопровода. В акте должен быть четкий вывод соответствия или несоответствия для целей пожаротушения водоотдачи сети.

Инвентаризация, учет и снятие с учета источников

противопожарного водоснабжения, контроль за их состоянием

- Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже 1 раза в год и преследует цели:

-   учет всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара;

- учет тупиковых сетей, малообеспеченных и безводных районов и разработка мероприятий по тушению пожаров в этих районах.

- Для проведения инвентаризации распоряжением руководителя администрации муниципального образования, приказом руководителя организации, на балансе которых находятся средства противопожарного водоснабжения, создается комиссия, в которую включаются лица, ответственные за эксплуатацию водоснабжения, и представители пожарной охраны.

Комиссия выясняет:

- на каких участках и объектах произошло изменение диаметра водопроводных сетей при реконструкции и замене;

- численность, тип, причину сокращения или роста ПГ, ПВ;

- выполнение годовых планов замены ПГ, строительство новых ПВ;

- диаметр водопроводных магистралей участков, характеристики сетей (кольцевая, тупиковая), количество водопроводных вводов;

- техническое состояние средств противопожарного водоснабжения;

- водоотдачу водопроводных сетей, ПГ и ПВ.

- Для приема и постановки на учет введенных в действие новых средств противопожарного водоснабжения представитель пожарной охраны совместно с представителем организации для проверки технического состояния обязательно проверяет водоотдачу ПГ. По результатам приема составляет акт приемки ПГ (ПВ), копия которого направляется в местное подразделение пожарной охраны и хранится в наблюдательном деле. На основании указанного акта на ПГ (ПВ) заводится технический паспорт.

Снятие ПГ (ПВ) с учета проводится в каждом конкретном случае по согласованию с начальником гарнизона пожарной охраны на основании письменного обращения организации, которое включает технико-экономическое обоснование и выкопировку с генерального плана наружных сетей водопровода с нанесением ПГ (ПВ).

Водоисточники снимаются с учета с составлением обоснованного акта списания (снятия с учета) ПГ, ПВ.

Демонтаж ПГ, ПВ на сетях наружного водопровода организациями, которым они принадлежат, разрешается только после утверждения акта на списание.

После постановки на учет (снятия с учета) источников противопожарного водоснабжения в документы учета, справочники и планшеты водоисточников вносятся коррективы.

- Для качественного изучения и контроля за состоянием противопожарного водоснабжения в пожарных частях два раза в год анализируются состояние противопожарного водоснабжения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на основании которого разрабатываются конкретные мероприятия по улучшению эксплуатации и контроля за противопожарным водоснабжением.

- На основе анализа органу местного самоуправления и руководителям организаций направляется информация с предложениями по улучшению противопожарного водоснабжения, разрабатываются планы по улучшению наружного противопожарного водоснабжения.